## Cálculo do Resistividade do Sol
Projeto Aterramento
Resistividade do Solo
Método Wenner
Dist. (m) | Leitura 1 | Leitura 2 | Leitura 3 | Leitura 4 | Desv.Med. 1 | Desv. Med. 1 % | Dev. méd. 2 | Desv. Med. 2 % | Dev. méd. 3 | Dev. méd. 3 % | Devio médio 4 | Desv. méd. 4 % | Resist. méd. (Ohm.m)
0.5 | 487 | 666 | x | x | 89.5 | 15.5247 | 89.5 | 15.5247 | x | x | x | x | 576.5
1 | 562 | 454 | 532 | 357 | 85.75 | 18.0052 | 22.25 | 4.6719 | 55.75 | 11.706 | 119.25 | 25.0394 | 476.25
2 | 504 | 482 | 492 | 363 | 43.75 | 9.5057 | 21.75 | 4.7257 | 31.75 | 6.8984 | 97.25 | 21.1298 | 460.25
4 | 376 | 354 | 500 | 343 | 17.25 | 4.3865 | 39.25 | 9.9809 | 106.75 | 27.1456 | 50.25 | 12.7781 | 393.25
8 | 539 | 298 | 1066 | 361 | 139.6667 | 34.975 | 101.3333 | 25.3756 | 666.6667 | 166.9449 | 38.3333 | 9.5993 | 399.3333
12 | 633 | 374 | x | x | 129.5 | 25.72 | 129.5 | 25.72 | x | x | x | x | 503.5
Cálculos Resultantes
p1 | 576.5
p(a1) | 460.25 |  |  | 394.25
a1 | 2 |  |  | 4
p(a1)/p1 | 0.79835 | h/a | p(a2)/p1 | 0.68387
k | h/a | h/a * a1 |  | k | h/a | h/a * a1 |  | Valores alteráveis
-0.2 | 0.43 | 0.86 |  | -0.2 | 0.12 | 0.48 |  | Valores Não Alteráveis
-0.3 | 0.65 | 1.3 |  | -0.3 | 0.41 | 1.64
-0.4 | 0.8 | 1.6 |  | -0.4 | 0.58 | 2.32
-0.5 | 0.9 | 1.8 |  | -0.5 | 0.68 | 2.72
-0.6 | 0.98 | 1.96 |  | -0.6 | 0.78 | 3.12
-0.7 | 1.08 | 2.16 |  | -0.7 | 0.82 | 3.28
-0.8 | 1.12 | 2.24 |  | -0.8 | 0.9 | 3.6
-0.9 | 1.19 | 2.38 |  | -0.9 | 0.95 | 3.8
-1 | 1.23 | 2.46 |  | -1 | 1.01 | 4.04
h1 (m) | 1.1
k | -0.25
p2 | 576.4998

## Cálculo do Condutor
Projeto Aterramento
Dimensionamento do Condutor
Valores de Corrente |  |  |  |  | Valores alteráveis
Tipo | Valor | Unidade | Comentário |  | Valores Não Alteráveis
Tempo de defeito | 0.2 | s | <- Adicione t
Corrente de defeito | 25190 | A | <- Adicione I
Cálculos Resultantes
Corrente distribuída na malha | 15114 | A | <
Valores do Condutor
Tipo | Valor | Unidade | Comentário
Temperatura Máxima Permissível condutor Malha | 250 | °C | <- Adicione Tmax Condutor Malha
Temperatura Máxima Permissível condutor Ligação | 250 | °C | <- Adicione Tmax Fio de Ligação
Temperatura Ambiente | 30 | °C | <- Adicione Tamb
Cálculos Resultantes
Espessura do Condutor de Ligação (Slig) | 63.8752 | mm^2 | Valor mínimo prático é 35mm^2
Espessura do condutor da Malha (Smalha) | 38.3251 | mm^2 | Valor mínimo prático é 35mm^2
Espessura do Condutor de Ligação (Slig) Escolhido | 35 | mm^2
Espessura do condutor da Malha (Smalha) Escolhido | 35 | mm^2
Diâmetro do Condutor de Ligação (Dlig) | 0.0066756 | m
Diâmetro do condutor da Malha (Dmalha) | 0.0066756 | m | Valor deve ser maio que:
|  |  | 0.25 | m

## Cálculo da Resistência da Malha
Projeto Aterramento
Dimensionamento Resistência da Malha
Valores do Solo |  |  |  | Valores alteráveis
Tipo | Valor | Unidade | Comentário | Valores Não Alteráveis
Resistividade aparente do Solo (pa) | 432 | Ohm.m
Valores da Malha
Tipo | Valor | Unidade | Comentário
Comprimento da Malha (La) | 50 | m
Largura da Malha (Lb) | 40 | m
Profundidade da malha (h) | 1 | m | Valor deve ser 0.25m < h < 2.5m
Porcentagem da distância dos condutores de La | 5 | %
Porcentagem da distância dos condutores de Lb | 5 | %
Nro de hastes | 44
Comprimento das hastes | 2.5
Cálculos Resultantes
Área total da Malha | 2000 | m^2
Espaçamento condutores em La | 2.5 | m | Considera-se o maior valor para malha quadrada
Espaçamento condutores em Lb | 2 | m | Deve-se conferir se o valor é possível
Espaçamento escolhido | 2.5 | m | <- Adicione o espaçamento escolhido (Deve ser e >= 2.5m )
Número total de condutores comprimento La | 17 |  | Número de condutores deve ser inteiro
Número total de condutores comprimento Lb | 21 |  | Número de condutores deve ser inteiro
Comprimento total dos Condutores (L) | 1690 | m
Resistência elétrica da Malha (Rmalha) | 4.3793 | Ohm
Comprimento total das hates | 110 | m
Resist. elétrica da Malha com Haste(RmalhaHaste) | 4.3636 | Ohm

## Cálculo Potencial de Toque
Projeto Aterramento
Cálculo do Potencial do Toque
Valores do Solo |  |  |  | Valores alteráveis
Tipo | Valor | Unidade | Comentário | Valores Não Alteráveis
Resistividade superficial do solo | 10000 | Ohm.m
Coeficientes da Malha
Tipo | Valor | Unidade | Comentário
Km - Coeficiênte da Malha | 0.70984
Ki - Coeficiênte de irregularidade | 3.9058
Kii | 0.36633
Kh - Correção de profundidade | 1.4142
N - correção consideração malha quadrada | 18.8944 |  | N deve ser < 25
Km - Coeficiênte da Malha com haste | 0.5194
Kii - coeficiente com hastes | 1
Cálculos Resultantes
Potencial Máximo de Toque na Periferia (Vmalha) | 10711.4844 | V
Potencial de Toque Máximo Suportado pelo Homem | 4150.1422 | V
Dimencionamento relação Vtoque sem haste | Redimensionar Malha
Dimencionamento relação Vtoque com haste | Redimensionar Malha
GPR | 66188.1004
Potencial Máximo de Toque na Periferia (Vmalha) com hastes | 7291.9006

## Cálculo Potencial de Passo
Projeto Aterramento
Cálculo do Potencial do Passo
Valores alteráveis
Coeficientes da Malha |  |  |  | Valores Não Alteráveis
Tipo | Valor | Unidade | Comentário
Kp - Coeficiente ddp de 1m | 0.37742
Cálculos Resultantes
Potencial Máximo de Passo na Periferia (VpsM) | 5695.3064 | V
Potencial de Passo Máximo Suportado pelo Homem | 15822.417 | V
Dimensionamento relação Vpasso: | OK